ПАСПОРТ ТА ІНСТРУКЦІЯ
З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

МІНІ-ЗАПРАВКА ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ПАЛИВА

Єврокуб 1000 л • 12 В • до 40 л/хв

| Модель комплекту | UA_999106DC_4012-100 |  |
| --- | --- | --- |
| Паливороздавальна колонка | БЕНЗА БП12-40, 12 В |  |
| Лічильник | БЕНЗА БЛМ-100, механічний |  |
| Резервуар | IBC (єврокуб), 1000 л |  |
| ВАЖЛИВО: Окремий магістральний фільтр тонкого очищення у стандартну комплектацію НЕ ВХОДИТЬ. За потреби встановлюється додатково. |  |

Перед монтажем і введенням в експлуатацію уважно прочитайте цей паспорт.

1. Призначення виробу

Міні-заправка на базі IBC-резервуара (єврокуба) місткістю 1000 л призначена для зберігання та некомерційної видачі дизельного палива під час заправлення сільськогосподарської, будівельної, дорожньої, комунальної та іншої техніки, транспортних засобів і генераторів.

Видача палива здійснюється паливороздавальною колонкою БЕНЗА БП12-40 із живленням 12 В. Облік виданого палива виконує механічний лічильник БЕНЗА БЛМ-100.

2. Стандартна комплектність

• IBC-резервуар (єврокуб) номінальною місткістю 1000 л у металевому захисному каркасі.

• Паливороздавальна колонка БЕНЗА БП12-40 на монтажній панелі.

• Самовсмоктувальний лопатевий електронасос 12 В із перепускним клапаном.

• Механічний лічильник БЕНЗА БЛМ-100.

• Механічний паливороздавальний пістолет MX-60M із поворотною муфтою.

• Напірний паливний рукав довжиною 4 м.

• Всмоктувальний рукав / магістраль від резервуара до колонки.

• Запірний (зливний) кран та необхідні з’єднувальні елементи.

• Кабель живлення 12 В із затискачами типу «крокодил».

• Паспорт та інструкція з експлуатації.

Фільтр тонкого очищення, який може встановлюватися на всмоктувальній магістралі, не входить до стандартного комплекту та підбирається окремо.

Примітка: на рекламних фото або в індивідуальній комплектації можуть бути встановлені додаткові елементи, яких немає у стандартному комплекті.

3. Основні технічні характеристики

| Параметр | Значення |
| --- | --- |
| Дозволена рідина | дизельне паливо |
| Номінальна місткість резервуара | 1000 л |
| Напруга живлення | 12 В DC |
| Продуктивність | до 40 л/хв |
| Робочий струм колонки | 13 А |
| Потужність електродвигуна | 0,12 кВт |
| Оберти двигуна | 3500 об/хв |
| Максимальний тиск | 1,3 бар |
| Висота «сухого» всмоктування | до 3 м |
| Макс. безперервний цикл роботи | 30 хв |
| Клас захисту колонки | IP55 |
| Максимальний рівень шуму | до 80 дБ |
| Робоча температура | -20...+50 °C |
| Вхід / вихід колонки | BSP 3/4" / BSP 1" |
| Довжина роздавального рукава | 4 м |
| Тип лічильника | механічний, БЛМ-100 |
| Діапазон лічильника | 20-100 л/хв |
| Похибка лічильника | ±1% |
| Макс. тиск лічильника | 3,5 бар |
| Різьбове з’єднання лічильника | BSPP 1" |

4. Підготовка до монтажу та складання

Виріб може постачатися в заводській упаковці у частково розібраному стані та потребує складання безпосередньо на місці експлуатації.

1. Розмістіть єврокуб на рівній твердій горизонтальній основі. Забезпечте вільний доступ до верхньої горловини, нижнього крана та паливороздавальної колонки.

2. Закріпіть монтажну панель із колонкою на каркасі єврокуба. Кріплення має виключати вібрацію і переміщення під час роботи.

3. Під’єднайте всмоктувальну магістраль від нижнього крана резервуара до входу колонки. Напрямок потоку має відповідати схемі на обладнанні.

4. Різьбові з’єднання ущільнюйте матеріалом, сумісним із дизельним паливом. Після складання перевірте герметичність.

5. Під’єднайте напірний рукав до виходу колонки, а паливороздавальний пістолет - до рукава через поворотну муфту.

6. Переконайтеся, що окремий фільтр тонкого очищення не є обов’язковою частиною стандартного комплекту. Якщо його замовлено додатково - встановіть за напрямком потоку.

7. Перед першим запуском переконайтеся, що в резервуарі достатньо дизельного палива, а нижній кран відкритий.

5. Підключення живлення 12 В

• Використовуйте справне джерело постійного струму 12 В з достатньою струмовіддачею.

• Під’єднайте червоний затискач до «+», чорний - до «-». Не допускайте переполюсування.

• Перед підключенням перевірте кабель, ізоляцію та затискачі. Контакти повинні бути чистими й надійно затягнутими.

• Не допускайте короткого замикання, потрапляння палива на електричні контакти та роботу з пошкодженим кабелем.

6. Порядок роботи

1. Перевірте рівень палива, герметичність з’єднань і відкрийте кран резервуара.

2. Обнуліть разовий покажчик лічильника БЛМ-100 (за потреби). Загальний накопичувальний покажчик не обнуляється.

3. Вставте пістолет у горловину бака або приймальної ємності.

4. Увімкніть насос вимикачем на колонці.

5. Відкрийте пістолет і контролюйте процес заправлення та покази лічильника.

6. Після видачі потрібного об’єму закрийте пістолет, після чого вимкніть насос.

7. Поверніть пістолет у тримач. Переконайтеся у відсутності витоків.

УВАГА: Безперервна робота насоса - не більше 30 хв. Після цього необхідно дати електродвигуну охолонути.

7. Лічильник БЕНЗА БЛМ-100

Лічильник призначений для обліку дизельного палива. Верхні регістри показують разовий об’єм видачі, нижні - загальний об’єм перекачаного палива. Конструкція лічильника не забезпечує належної точності при потоці менше 20 л/хв.

На точність показів впливають повітря в системі, пульсації потоку, положення лічильника, зміна гідравлічного опору та зношення вимірювального механізму.

8. Калібрування лічильника

Калібрування виконують на зібраній робочій системі, заповненій дизельним паливом і без повітряних пробок. Мірна ємність - не менше 20 л.

1. Увімкніть насос і прокачайте невелику кількість палива, щоб заповнити магістраль і стабілізувати потік.

2. Обнуліть разовий покажчик лічильника.

3. Через колонку наповніть калібровану мірну ємність точно до контрольної позначки (рекомендовано 20,0 л).

4. Порівняйте фактичний об’єм у мірній ємності з показом лічильника.

5. Якщо відхилення перевищує допустимі ±1%, вимкніть насос і відкрутіть заглушку калібрувального гвинта на задній частині лічильника.

6. Щоб ЗБІЛЬШИТИ показ лічильника - поверніть калібрувальний гвинт за годинниковою стрілкою. Щоб ЗМЕНШИТИ показ - проти годинникової стрілки.

7. Орієнтовно один повний оберт калібрувального гвинта змінює показ приблизно на 0,8-1,0 л на кожні 20 л перекачаної рідини.

8. Повторіть контрольне наповнення і регулювання до отримання необхідної точності. Після завершення встановіть заглушку на місце.

8.1. Приклад перевірки похибки

| Фактичний об’єм | Показ лічильника | Оцінка |
| --- | --- | --- |
| 20,00 л | 20,10 л | +0,5% - допустимо |
| 20,00 л | 20,20 л | +1,0% - гранично допустимо |
| 20,00 л | 20,40 л | +2,0% - потрібне калібрування |

Коли виконувати калібрування

• перед початком експлуатації після монтажу;

• після суттєвої зміни всмоктувальної або напірної магістралі;

• після ремонту або розбирання лічильника;

• при помітній зміні точності показів;

• періодично під час сезонної експлуатації.

9. Технічне обслуговування

• Перед кожною роботою оглядайте рукави, різьбові з’єднання, пістолет, кабель живлення та затискачі.

• Перевіряйте відсутність підтікання дизельного палива і механічних пошкоджень.

• Контролюйте надійність кріплення колонки на каркасі резервуара.

• Не допускайте забруднення та потрапляння води у резервуар.

• Якщо встановлено додатковий фільтр тонкого очищення - обслуговуйте його відповідно до паспорта фільтра.

• Після ремонту лічильника або зміни гідравлічної схеми повторіть калібрування.

10. Вимоги безпеки

• Використовуйте обладнання виключно для дизельного палива.

• Заборонено перекачувати бензин, гас, воду, спирти, розчинники, газ та інші не передбачені рідини.

• Не паліть і не використовуйте відкритий вогонь або іскроутворювальний інструмент поблизу заправки.

• Не працюйте при витоку палива, пошкодженні кабелю, надмірному нагріванні, сильному шумі або заклинюванні насоса.

• Не залишайте ввімкнений насос без нагляду.

• Не перекривайте потік на тривалий час при працюючому насосі. Перепускний клапан призначений лише для короткочасного режиму.

• У разі розливу негайно вимкніть живлення, усуньте джерело витоку та зберіть паливо відповідно до вимог безпеки.

• Резервуар встановлюйте на стійкій основі та захищайте від ударів, падіння предметів і неконтрольованого переміщення.

ДИЗЕЛЬНЕ ПАЛИВО Є ПОЖЕЖОНЕБЕЗПЕЧНОЮ РІДИНОЮ. Дотримуйтеся правил пожежної безпеки та вимог до зберігання пального.

11. Можливі несправності та усунення

| Ознака | Ймовірна причина | Дії |
| --- | --- | --- |
| Насос не запускається | Немає живлення; неправильна полярність; поганий контакт | Перевірити 12 В, полярність, затискачі та кабель |
| Низька продуктивність | Підсмоктування повітря; засмічення; низький рівень палива; зношення лопатей | Перевірити герметичність і магістраль; очистити/обслугувати; звернутися в сервіс |
| Насос працює, але паливо не подається | Закритий кран; повітря у всмоктувальній магістралі; негерметичність | Відкрити кран; заповнити магістраль; усунути підсмоктування |
| Лічильник має завелику похибку | Збите калібрування; повітря; нестабільний потік | Видалити повітря та виконати калібрування |
| Підтікання палива | Ослаблені з’єднання або пошкоджені ущільнення | Зупинити насос, усунути витік, замінити ущільнення |
| Насос перегрівається | Перевищено цикл 30 хв; закритий потік; надмірне навантаження | Вимкнути насос, дати охолонути, перевірити магістраль |

12. Транспортування та зберігання

• Транспортуйте міні АЗС із надійно зафіксованим резервуаром та колонкою, не допускаючи ударів і зміщення вантажу.

• Перед транспортуванням заглушіть відкриті паливні магістралі та виключіть можливість розливу.

• Не переміщуйте заповнений резервуар способами, не передбаченими конструкцією IBC-контейнера.

• Зберігайте обладнання у місці, захищеному від механічних пошкоджень, надмірного нагрівання та джерел займання.

• Перед тривалим простоєм перевірте герметичність і чистоту обладнання.

13. Гарантійні умови

Гарантійний строк на виріб - 24 місяці з дати продажу за умови дотримання вимог цього паспорта, правил монтажу, експлуатації, транспортування та зберігання.

Гарантія не поширюється на пошкодження, що виникли внаслідок:

• використання заборонених рідин або роботи не за призначенням;

• механічних пошкоджень, ударів, корозії, неправильної установки або транспортування;

• порушення електричного підключення, переполюсування або короткого замикання;

• перевищення максимально допустимого часу безперервної роботи;

• зносу робочих елементів, що є наслідком природної експлуатації або забрудненого палива;

• самовільного ремонту чи зміни конструкції без погодження з виробником.

14. Відомості про продаж та введення в експлуатацію

| Найменування виробу | Міні-заправка БЕНЗА 1000 л, 12 В, 40 л/хв |
| --- | --- |
| Артикул | UA_999106DC_4012-100 |
| Колонка | БЕНЗА БП12-40 |
| Лічильник | БЕНЗА БЛМ-100 |
| Серійний № |  |
| Дата продажу |  |
| Продавець |  |
| Дата введення в експлуатацію |  |
| Підпис / печатка |  |

15. Відмітки про сервісне обслуговування

| Дата | Зміст робіт | Підпис / відмітка |
| --- | --- | --- |

16. Відмітки про калібрування лічильника

| Дата | Контрольний об’єм | Показ після калібрування |
| --- | --- | --- |

17. Підтвердження отримання

Виріб отримано у комплектному стані. Зовнішні пошкодження, що перешкоджають експлуатації, відсутні. З вимогами безпеки, монтажу, експлуатації та калібрування ознайомлений(а).

| ПІБ / організація |  | Дата |  |
| --- | --- | --- | --- |
| КОНТРОЛЬ ПЕРЕД РОБОТОЮ: комплектність • герметичність • надійність різьбових з’єднань • полярність 12 В • відсутність витоків • калібрування лічильника після монтажу |  |  |

БЕНЗА

petroline.ua

Паспорт комплекту складено на основі технічної документації БЕНЗА БП12-40 та БЕНЗА БЛМ-100 і характеристик міні-заправки.